## ESTRUCTURA APU
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE MT CENTELSA XLPE AL 90°C 1/0 AWG 15 kV 100% PC PVC SR – APU 2026
Unidad de pago: metro lineal instalado. Incluye suministro del cable de media tensión, desperdicio, transporte, tendido por ductos subterráneos con cuadrilla de linieros y ayudantes, malacate eléctrico con winche y herramienta de tendido. No incluye terminales, empalmes, pruebas VLF/aislamiento, mufas, obra civil ni puesta en servicio.
1. MATERIALES E INSUMOS
Ítem | Material / recurso | Unidad | Cantidad / ML | Precio unitario | Valor parcial / ML
1 | Cable Centelsa XLPE AL 90°C 1/0 AWG 15 kV 100% PC PVC SR – Transformador de potencia | ML | 1.02 | 41500 | 42330
SUBTOTAL MATERIALES E INSUMOS |  |  |  |  | 42330
2. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA
Ítem | Material / recurso | Unidad | Cantidad / ML | Precio unitario | Valor parcial / ML
1 | Malacate eléctrico con winche para tendido de cable MT | DÍA | 0.0033333 | 350000 | 1166.6667
2 | Portabobinas / caballetes para carrete de cable | DÍA | 0.0033333 | 180000 | 600
3 | Poleas y rodillos de tendido para ductos | DÍA | 0.0033333 | 120000 | 400
4 | Herramienta menor de tendido | ML | 1 | 0 | 0
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTA |  |  |  |  | 2166.6667
3. TRANSPORTE
Ítem | Material / recurso | Unidad | Cantidad / ML | Precio unitario | Valor parcial / ML
1 | Transporte terrestre de cable MT en carrete, bodega Barranquilla → obra Galapa | VIAJE | 0.002 | 1200000 | 2400
SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 2400
4. MANO DE OBRA – TENDIDO DE CABLE MT POR DUCTOS SUBTERRÁNEOS
Ítem | Material / recurso | Unidad | Cantidad / ML | Precio unitario | Valor parcial / ML
1 | Liniero eléctrico MT – tendido de cable | DÍA | 0.05 | 143709 | 7185.45
2 | Ayudante eléctrico – tendido y alimentación de cable | DÍA | 0.05 | 127963 | 6398.15
SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 13583.6
5. RESUMEN
Costo directo antes de IVA / ML |  |  |  |  | 60480.2667
IVA 19% |  |  |  |  | 11491.2507
Total con IVA / ML |  |  |  |  | 71971.5173
6. PARÁMETROS, RENDIMIENTO Y ALCANCE
• Precio del cable: $41.500/ML antes de IVA, suministrado por el usuario.
• Desperdicio adoptado: 2%, equivalente a 1,02 ML de suministro por cada 1,00 ML instalado.
• Rendimiento adoptado: 300 ML/día con cuadrilla de 2 linieros MT + 2 ayudantes y malacate eléctrico. Es un rendimiento presupuestal para cable MT por ductos; debe validarse según longitud de tramo, diámetro y condición del ducto, radios de curvatura, número de curvas y registros.
• Para cable MT se incorporan portabobinas/caballetes y poleas/rodillos, además del malacate, porque el manejo del carrete y el control de tensión son críticos durante el tendido.
• Malacate eléctrico con winche: $350.000/día como valor presupuestal. Existe referencia 2026 de alquiler de malacate No. 4 por $3.500.000 en oferta mensual; adicionalmente, procedimientos de tendido de conductores contemplan malacates, winches, rebobinadores, poleas y giradores como equipos de tendido. citeturn0search0turn0search1
• Mano de obra: se adoptan $143.709/día para liniero especializado y $127.963/día para ayudante como referencias 2026 con prestaciones; el mercado real puede variar por certificación, riesgo eléctrico y experiencia. citeturn0search2turn0search3
• Transporte: $1.200.000/viaje, prorrateado sobre 500 ML por viaje = $2.400/ML. Debe ajustarse con cotización real según longitud total, número de carretes, peso y ruta.
• El APU contempla únicamente tendido dentro de ductos subterráneos existentes. No incluye excavación, construcción de ductos/registros, mandrilado o limpieza previa, terminales premoldeadas, conectores, empalmes, mufas, pruebas VLF, resistencia de aislamiento, continuidad de pantalla, pruebas de cubierta, certificación RETIE ni energización.
• El cable es de media tensión para conexión al transformador de potencia; cualquier accesorio de terminación debe presupuestarse en APU independiente por extremo.

## FUENTES
FUENTES Y CRITERIOS
Concepto | Fuente | Dato utilizado | Observación
Cable Centelsa | Especificación indicada por el usuario | XLPE AL 90°C 1/0 AWG 15 kV 100% PC PVC SR | El precio y descripción se toman del requerimiento; no se altera la especificación.
Precio cable | Usuario | $41.500/ML + IVA | Precio de suministro indicado.
Malacate / winche | Oferta Grupo Cosecol 2026 | Malacate No. 4: $3.500.000 | Referencia de alquiler; para el APU se adopta $350.000/día como costo de uso presupuestal. citeturn0search0
Equipos de tendido | GTA Colombia – procedimiento 2025 | Malacates 5.000/9.000 kg, malacates U6/winche, rebobinadores, poleas, giradores, etc. | Respalda la necesidad de equipo especializado para tendido. citeturn0search1
Mano de obra 2026 | PresuCosto | Ayudante $127.963/día; oficial $187.060/día | Para el APU se usa ayudante $127.963 y liniero especializado $143.709, valor presupuestal intermedio. citeturn0search3
Liniero eléctrico | Servicio Público de Empleo, oferta 2026 | Cargo especializado en redes MT/BT, CONTE TE-5, $2.698.486 + prestaciones | Confirma la especialización y nivel de responsabilidad del cargo. citeturn0search5
Transporte | Supuesto APU | $1.200.000/viaje; 500 ML/viaje | Debe cotizarse según carrete, peso, distancia y cantidad total.

## PARAMETROS
Parámetro | Valor | Unidad | Nota
Precio cable | 41500 | $/ML | Antes de IVA
Desperdicio | 0.02 | % | 2%
Cantidad cable APU | 1.02 | ML/ML instalado | Incluye desperdicio
Rendimiento cuadrilla | 300 | ML/día | 2 linieros MT + 2 ayudantes
Linieros MT | 2 | personas | Tendido
Ayudantes eléctricos | 2 | personas | Tendido
Jornal liniero especializado | 143709 | $/día | Referencia presupuestal 2026
Jornal ayudante | 127963 | $/día | Referencia APU 2026
Malacate eléctrico | 350000 | $/día | Valor presupuestal
Portabobinas/caballetes | 180000 | $/día | Valor presupuestal
Poleas/rodillos | 120000 | $/día | Valor presupuestal
Transporte | 1200000 | $/viaje | Presupuesto
ML por viaje | 500 | ML/viaje | Prorrateo
Transporte unitario | 2400 | $/ML | Fórmula
IVA | 0.19 | % | Mostrar separado