## ESTRUCTURA APU
APU GLOBAL – SISTEMA DE PUESTA A TIERRA – IDFV_GD JAGUAR 0,90 MW – 2026
Suministro, transporte, instalación y puesta en servicio del sistema de puesta a tierra conforme al plano COL-JAG-ELE-PL-011. Incluye malla CCS 1/0 AWG, electrodos, conexiones exotérmicas, jumpers, terminales, registro PAT, excavación/relleno, mano de obra, equipos, herramientas y medición final.
1. MATERIALES E INSUMOS
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Valor parcial
1 | Cable Copper Clad Steel 1/0 AWG – malla PAT | m | 574.8924 | 18500 | 10635509.4
2 | Varilla CopperClad Steel / Copperweld 5/8" x 2,40 m | un | 5 | 42817 | 214085
3 | Conexión en TEE 1/0–1/0 – Ref. TAC2C2C | un | 7 | 5492 | 38444
4 | Conexión en X traslapada 1/0–1/0 – Ref. XBC2C2C | un | 2 | 5492 | 10984
5 | Conexión GT cable 1/0 a varilla 5/8" – Ref. GTC162Q | un | 5 | 5492 | 27460
6 | Material de soldadura exotérmica 90 g – Ref. 90PLUSF20 | un | 12 | 11681 | 140172
7 | Material de soldadura exotérmica 150 g – Ref. 150PLUSF20 | un | 2 | 19000 | 38000
8 | Terminal de un ojo 1/0 AWG barril corto – Ref. 3CC1TC1110 | un | 7 | 3673 | 25711
9 | Jumper puesta a tierra 8 AWG x 50 cm – Ref. EIG-8AWG-50 | un | 18 | 19304 | 347472
10 | Registro PAT | un | 1 | 500000 | 500000
SUBTOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 11977837.4
2. OBRA CIVIL – EXCAVACIÓN Y RELLENO DE MALLA
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Valor parcial
1 | Excavación manual para malla PAT, profundidad 0,80 m; ancho provisional 0,30 m | m³ | 135.2688 | 30552 | 4132732.3776
2 | Relleno y compactación del material de excavación | m³ | 135.2688 | 50000 | 6763440
SUBTOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 10896172.3776
3. TRANSPORTE
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Valor parcial
1 | Transporte de cable, varillas, soldaduras y accesorios – Barranquilla → obra | viaje | 1 | 1200000 | 1200000
SUBTOTAL TRANSPORTE |  |  |  |  | 1200000
4. MANO DE OBRA – MONTAJE DEL SISTEMA
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Valor parcial
1 | Oficial electricista / liniero – ejecución PAT | día | 15 | 127159 | 1907385
2 | Ayudante eléctrico – excavación, tendido y conexiones | día | 24 | 88173 | 2116152
SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 4023537
5. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Valor parcial
1 | Uso/amortización de moldes de grafito para soldadura exotérmica T/X/GT | global | 1 | 350000 | 350000
2 | Chispero de ignición para soldadura exotérmica | global | 1 | 65000 | 65000
3 | Herramienta menor: pala, barreta, cortacable, prensa, cepillos, EPP específico | global | 1 | 250000 | 250000
4 | Telurómetro / equipo de medición de resistencia de puesta a tierra | día | 1 | 150000 | 150000
SUBTOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS |  |  |  |  | 815000
6. RESUMEN GLOBAL
Materiales e insumos |  |  |  |  | 11977837.4
Obra civil |  |  |  |  | 10896172.3776
Transporte |  |  |  |  | 1200000
Mano de obra |  |  |  |  | 4023537
Equipos y herramientas |  |  |  |  | 815000
COSTO DIRECTO ANTES DE IVA |  |  |  |  | 28912546.7776
IVA 19% |  |  |  |  | 5493383.8877
TOTAL GLOBAL CON IVA |  |  |  |  | 34405930.6653
7. SUPUESTOS Y ALCANCE
• Las cantidades de materiales principales provienen directamente del listado de cantidades del plano: 563,62 m de cable CCS 1/0 AWG, 7 conexiones T, 2 conexiones X, 5 conexiones GT, 5 varillas 5/8 x 2,40 m, 12 cargas de 90 g, 2 cargas de 150 g, 7 terminales 1/0 AWG y 18 jumpers. fileciteturn5file0L135-L160
• El plano indica profundidad de enterramiento de la malla de 0,80 m y exige medición de resistencia, tensiones de paso y contacto, con cumplimiento RETIE. Para subestaciones de media tensión establece resistencia final ≤10 Ω. fileciteturn5file0L181-L193
• Para convertir la malla en volumen de excavación se adopta provisionalmente una zanja de 0,30 m de ancho × 0,80 m de profundidad. El plano no especifica el ancho de zanja, por lo que este componente debe verificarse antes de contratar.
• Se aplica 2% de desperdicio al cable CCS, dejando 575,0 m de suministro para 563,62 m instalados.
• Precio presupuestal del cable CCS 1/0 AWG: $18.500/m. No se encontró en la búsqueda una cotización colombiana pública actual específica para esta referencia; por tanto, este valor es una provisión de mercado y debe sustituirse por cotización del proveedor antes de cierre contractual.
• Precio de varilla CopperClad/Copperweld 5/8 × 2,40 m: se toma referencia colombiana de mercado de $50.953 IVA incluido y se convierte a $42.817 antes de IVA. citeturn0search3
• Soldadura exotérmica 90 g: $13.900 IVA incluido en Homecenter; se usa $11.681 antes de IVA. citeturn0search13
• Terminal 1/0 AWG: referencia colombiana $4.371 IVA incluido; se usa $3.673 antes de IVA. citeturn0search2
• Jumper EIG-8AWG-50: referencia colombiana $22.972,20 IVA incluido; se usa $19.304 antes de IVA. citeturn1search1
• Conector bimetálico DBH-7 para rango 1/0–4/0: referencia $6.535 IVA incluido; se usa $5.492 antes de IVA. citeturn0search10
• Para moldes de soldadura exotérmica se encuentra referencia de molde T 5/8–1/0 alrededor de $2,06 millones; en el APU se maneja como uso/amortización, no como compra completa. citeturn3search0turn3search2
• Mano de obra: se usa oficial $127.159/día y ayudante $88.173/día como referencia APU 2026. La fuente consultada reporta esos valores y $30.552/m³ para excavación manual. citeturn0search0
• El plano señala que las conexiones a tierra de equipos y estructuras se derivan de la malla y que las colas deben conectarse en el punto más cercano al equipo. fileciteturn5file0L183-L190
• El plano corresponde al sistema de puesta a tierra del parque IDFV_GD Jaguar 0,90 MW; identifica 1.492,92 kWp DC, 3 inversores SUN2000-330KTL-H1 y 2.088 módulos. fileciteturn5file0L258-L268
• Este APU no incluye tratamiento químico del terreno, cemento conductivo, GEM/aditivos, cámaras adicionales ni ampliación de electrodos porque no aparecen en el listado de cantidades suministrado.
• El APU tampoco incluye pruebas VLF de cables de potencia; para PAT se incluye únicamente medición de resistencia mediante telurómetro. La aceptación final debe cumplir los valores exigidos por el diseño y RETIE.

## FUENTES
FUENTES DE CANTIDADES Y PRECIOS
Concepto | Fuente | Valor/criterio | Tipo
Cantidades PAT | Plano COL-JAG-ELE-PL-011 | 563,62 m CCS 1/0; 7 T; 2 X; 5 GT; 5 varillas; 12 cargas 90g; 2 cargas 150g; 7 terminales; 18 jumpers | Documento del proyecto
Profundidad malla | Plano COL-JAG-ELE-PL-011 | 0,80 m | Documento del proyecto
Varilla 5/8 × 2,40 m | Edemco Colombia | $50.953 IVA incluido | Mercado colombiano
Soldadura #90 | Homecenter Colombia | $13.900/un IVA incluido | Mercado colombiano
Terminal 1/0 AWG | Edemco Colombia | $4.371/un IVA incluido | Mercado colombiano
Jumper EIG-8AWG-50 | Centinela Group Colombia | $22.972,20/un IVA incluido | Mercado colombiano
Conector bimetálico DBH-7 | Edemco Colombia | $6.535/un IVA incluido | Mercado colombiano
Molde exotérmico T 5/8–1/0 | MercadoLibre Colombia | ≈$2.066.193/un | Referencia de mercado; se amortiza
Excavación manual | PresuCosto 2026 | $30.552/m³ | APU 2026 Colombia
Cable CCS 1/0 | Estimación presupuestal | $18.500/m | Sin cotización pública colombiana específica localizada; validar con proveedor
Transporte | Supuesto presupuestal | $1.200.000/viaje | Debe cotizarse según origen/carga/ruta

## PARAMETROS
Parámetro | Valor | Unidad | Nota
Cable instalado | 563.62 | m | Según plano
Desperdicio cable | 0.02 | % | 2%
Cable suministro | 574.8924 | m | Incluye desperdicio
Precio cable CCS 1/0 | 18500 | $/m | Presupuesto
Varilla 5/8x2,40 | 42817 | $/un | Neto de IVA
Soldadura 90 g | 11681 | $/un | Neto de IVA
Soldadura 150 g | 19000 | $/un | Presupuesto
Terminal 1/0 | 3673 | $/un | Neto de IVA
Jumper 8 AWG | 19304 | $/un | Neto de IVA
Conector bimetálico | 5492 | $/un | Neto de IVA
Ancho zanja | 0.3 | m | Supuesto
Profundidad zanja | 0.8 | m | Según plano
Excavación | 135.2688 | m³ | Provisional
Relleno | 135.2688 | m³ | Provisional
Precio excavación | 30552 | $/m³ | APU 2026
Precio relleno | 50000 | $/m³ | Presupuesto
Transporte | 1200000 | $/viaje | Presupuesto
IVA | 0.19 | % | Separado